2017年6月全市燃气行业安全生产专项督查情况汇总表

| 序号 | 区县（市） | 企业名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石门县 | 石门县壶瓶山液化石油气站 | - 生产区与辅助区未分区设置，无隔离实体围墙； - 站内灭火器配置不足； - 站内安全间距不足； - 门卫管理不严格。 |
| 2 |  | 石门县雁池液化石油气站 | - 站内灭火器配置不足； - 安全阀全部拆除送检，安全装置失效； - 卸车柱未设施拉断阀； 4、备用发电机组烟管未接出室外。 |
| 3 |  | 石门兴业管道燃气有限公司书香名邸小区 | 1、地面无管线标识； 2、穿墙管道套管未有效封堵。 |
| 4 | 津市市 | 津市长燃燃气有限公司鑫民小区 | 1、地面无管线标识； 2、穿墙管道套管未有效封堵。 |
| 5 |  | 津市津乐液化气站 | 1、废弃管线未加盲板； 2、生产区与生活区的围墙开有门； 3、储罐放散管未设置双阀； 4、充装台防撞胶垫铺设不完全。 |
| 6 |  | 津市津淮液化气站 | 1、卸车处未设置浓度报警器探头； 2、烃泵未安装防护罩； 3、卸车处防静电夹脱落。 |
| 7 | 澧县 | 澧县创意燃气有限公司 | 1、加气岛新安装的照明灯不防爆； 2、卸车处、配电房灭火器配置不合理； 3、进站口未设置下客区； 4、加气枪保护套管破损； 5、安全阀过期，储气井管线无颜色区分； 6、压缩机房油污多，杂乱； 7、加气岛违规停放摩托车。 |
| 8 |  | 澧县澧阳镇液化气站 | 1、安全阀过期未检； 2、储罐放散管未设置双阀。 |
| 9 |  | 湖南鸿达管道燃气公司百合园小区 | 1、庭院管网地面未设管线标识。 |
| 10 | 汉寿县 | 汉寿县三峡管道燃气有限公司检察院小区 | 1、户外入户管线采用铝塑管； 2、地面管线标识不完善； 3、立管部分未装立管阀； 4、调压箱巡检不够。 |
| 序号 | 区县（市） | 企业名称 | 存在的问题 |
| 11 | 汉寿县 | 汉寿县润通液化气站 | 1、生产区与生活区的实体围墙留有门,围墙高度不足2米； 2、储罐放散管未设置双阀。 |
| 12 |  | 汉寿县蒋家咀弘铭液化气站 | 1、卸车处未设置浓度报警器探头； 2、罐区手提式灭火器配备不足； 3、抽残装置保护套管破损； 4、储罐放散管未设置双阀； 5、管道截止阀未开； 6、充装台有可燃物。 |
| 13 | 临澧县 | 临澧长丰液化气站 | 1、充装台防爆风扇管线套管脱落； |
| 14 |  | 临澧县平安液化气供应站 | 1、罐区灭火器配备不足，部分已过期； 2、储罐放散管未设置双阀； 3、充装台监控装配箱不防爆。 |
| 15 |  | 临澧三峡天然气有限公司经适房小区 | 1、立管无立管阀； 2、入户管采用铝塑管； 3、户外入户穿墙管线无套管； 4、管线无地面标识。 |
| 16 | 桃源县 | 桃源县宝源车用气经营有限公司 | 1、加气岛手推式灭火器软管破损； 2、操作人员作业不规范； 3、未对报停的储气井置换，与原有管线隔离。 |
| 17 |  | 桃源县天成燃气开发有限责任公司县政府小区 | 1、入户穿墙管线无套管； 2、地面管线标识不清，无走向标识。 |
| 18 |  | 桃源县漆河液化气站 | 1、卸车处静电接地线不合格； 2、所有浓度报警器管线无防爆套管； 3、充装枪保护套管破损；充装台监控装置不防爆； 4、储罐防护墙留有开口，放散管未设置双阀； 5、压力表操作手柄破损； 6、管理混乱，充装人员带手机作业。 |
| 19 |  | 桃源县富达燃气有限责任公司 | 1、卸车处浓度报警器管线无防爆套管； 2、储罐放散管未设置双阀； 3、机动车停在生产区。 |

| 序号 | 区县（市） | 企业名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 安乡县 | 安乡县三峡管道燃气公司警苑小区 | 1、入户管线采用铝塑管； 2、入户穿墙管部分无套管； 3、立管未安装立管阀； 4、地面管线标识不够。 |
| 21 |  | 安乡县天源汽车燃气有限公司 | 1、加气现场管理不规范； 2、压缩机防爆管安装不规范，且已破损； 3、无排污回收装置，油污多； 4、地面标识不清； 5、未设置下客区。 |
| 22 |  | 安乡天助液化石油气储配站 | 1、生产区灭火器配置不合理； 2、压缩机房、充装台浓度报警器管线无防爆套管，卸车处无浓度报警器探头； 3、烃泵未安装防护罩； 4、储罐与站内建（构）筑物安全间距不足； 5、压缩机房、充装台无操作规程。 |
| 23 |  | 安乡县安全乡天龙液化气站 | 1、充装台未配备手推式灭火器；压力表无操作手柄； 2、充装台监控设施不防爆； 3、水泵房与配电室设置在一起，未隔开。 |
| 24 | 鼎城区 | 鼎城区九申管道燃气有限公司鼎欣嘉豪小区 | 1、小区内管线标识不完善； 2、户外穿墙管线部分无套管； 3、拆卸的燃气表未加封堵； 4、户外入户管线采用铝塑管。 |
| 25 |  | 鼎城区沙河口液化气站 | 1、充装台、压缩机房无操作规程； 2、储罐区未配备灭火器； 3、浓度报警器管线无防爆套管； 4、烃泵无防护罩，阀门无操作手柄； 5、充装称、压力表、安全阀过期未检； 6、1号储罐温度计失效，2号储罐无温度计，排污管无短接。 |
| 26 |  | 常德市大家乐燃气有限责任公司 | 1、罐区灭火器配备不足； 2、充装枪保护套管破损； 3、卸车处无浓度报警器探头； 4、烃泵无防护罩； 5、消防水泵不能启动。 |

| 序号 | 区县（市） | 企业名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 鼎城区 | 常德市大家乐燃气有限责任公司 | 6、储罐压力表、温度计损坏； 7、压力表、安全阀超期未检。 |
| 27 | 西湖管理区 | 湖南鑫荣天然气有限责任公司住户小区 | 1、地面无管线标识； 2、入户穿墙管道未装套管。 |
| 28 |  | 常德市西湖四联液化气站 | 1、充装台、压缩机房无操作规程； 2、有一台烃泵无防护罩； 3、卸车处废弃管线未加盲板； 4、储罐排污管没有短接。 |
| 29 | 西洞庭管理区 | 常德市西洞庭联邦石油液化气有限责任公司 | 1、罐区未配备灭火器； 2、浓度报警器管线无防爆套管； 3、部分法兰跨接线松动； 4、充装台与压缩机房之间开有门； 5、储罐排污管没有短接。 |
| 30 | 市城区 | 常德百江能源实业有限公司 | 1、充装台、储罐离围墙安全间距不够 2、外来车辆随意进出生产区 3、充装软管老化，枪口有泄露 4、烃泵跨接线松动，卸车柱接地线安装不规范，卸车位无手提式灭火器 5、充装台电源线裸露 |
| 31 |  | 常德武岭能源有限公司 | 1、压缩机房无操作规程、责任牌 2、储罐区无手推式灭火器，发电机房灭火器配备不足 3、充装台后下墙体有孔洞，卸车柱未设置防拉断阀 4、外来摩托车进到充装台 |
| 32 |  | 常德天发石油液化气有限公司 | 1、充装螺丝瓶，摩托车进到充装台 2、空阀门未加封堵，卸车柱未安装防拉断阀 3、储罐跨接线部分未连接，线路裸露，无手推式灭火器 4、烃泵未安装防护罩，充装台防爆灯开关已坏 5、压缩机房灭火器过期 |
| 33 | 市城区 | 常德市德山鑫七一气体充装有限公司 | 1、压力表过期，安全阀未检 2、二道门管理不严，摩托车进入生产区 3、消防水池未设置警示标志，各类气瓶混放 4、压缩机房油污重，站内杂草多，液化气味严重 5、卸车柱静电接地报警装置失效，储罐管线无标识 6、充装台线路裸露，重要设备无责任牌 7、瓶库、储罐灭火器配备不足 |
| 34 |  | 湖南润锋新能源有限公司公交加气站 | 1、加气机无检测标识。2、加气车辆混乱 3、储气井无灭火器，配电房灭火器不足 4、压缩机房油污重，进站管道旁杂草多 |
| 35 |  | 湖南润锋新能源有限公司华气加气站 | 1、各类警示标志不明显2、储气井无灭火器3、加气机检测超期4、加气操作程序不规范，车辆停放无序5、站内种植爬藤植物，有杂草 |
| 36 |  | 常德中石油昆仑燃气有限公司德山加气站 | 加气机缺2个浓度报警器探头 |
| 37 |  | 常德中民燃气有限公司 | 无气瓶充装许可证，无燃气经营许可证 |
| 38 | 市城区 | 常德中石油昆仑燃气有限公司 | - 第一人民医院食堂板房，导致燃气调压箱、流量计、中压架空管封闭 - 南坪宿舍区板房，导致燃气调压箱、燃气管封闭 - 桃林路872号井阀门锈蚀严重 - 柳叶大道西沿线通往华南厂燃气管道有外露情况 |