经环建【2020】2号

关于湖南海利常德农药化工有限公司

生物质成型燃料生产线及生物质锅炉除尘设施升级改造项目环境影响报告表的批复

湖南海利常德农药化工有限公司：

你单位《生物质成型燃料生产线及生物质锅炉除尘设施升级改造项目环境影响报告表》收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，批复如下：

一、本项目位于常德经开区湖南海利常德农药化工有限公司厂区内，公司现有1000万大卡导热油炉1台，以外购生物质成型颗粒为原料，环保设备处理效率有限，烟气不能稳定达标，因此在燃用生物质锅炉房西侧新建一条生物质成型燃料生产线，并对生物质锅炉除尘设施进行升级改造。项目总占地面积为1828m2，主要建设生物质成型颗粒造粒车间1栋（300m2），谷壳堆棚1栋（600m2），改造锅炉房（928m2）。本项目总投资1400万元，其中环保投资300万元。根据环评结论，建设单位在严格落实环评报告提出的各项环保措施的前提下，该项目建设环境可行。

二、项目在设计建设及运营过程中须着重做好以下环保工作：

1、加强大气污染控制。施工期，工地扬尘管控按《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通[2017]50号）及相关主管部门要求执行，抓好工地扬尘管控措施的落实。营运期间废气主要为堆棚扬尘、造粒粉尘、锅炉废气。对堆棚密闭处理，门口设置防尘门帘，堆棚内扬尘采取负压收集，通过脉冲式布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；造粒粉尘，经集气罩收集，通过脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；粉尘的排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限值。锅炉烟气经脱硝装置+多管旋风除尘器+布袋除尘器处理后经40m高排气筒排放，废气的排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉的特别排放限值。

2、落实废水处理措施。本项目废水主要是员工日常生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入厂区污水处理站进行后续生化处理，满足德山污水处理厂进水水质标准后排入德山污水处理厂。

3、加强噪声污染防治。选用低噪声型设备，对设备基础采取减振、隔声措施；加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，运营时达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、加强固体废物管理。废炉渣、布袋除尘器收集粉尘属于一般固废，外卖综合利用。废导热油属于危险废物，依托厂区内现有的危废焚烧炉焚烧处理。生活垃圾统一收集，交由环卫部门定期清运。

5、本项目是在原有锅炉的基础上提标改造，本项目建成后，常德海利已有总量控制指标可以满足本项目建成后的排放总量要求，无需新增总量。

三、项目建成后，建设单位应自主组织验收监测，相关信息按规定自行发布。项目经验收合格后，方可投入正式运营。

常德经济技术开发区环境保护局

2020年2月12日